АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2012 г.                                                                                            № 04

Понижение температуры окружающего воздуха (- 44 гр. С) и малый разбор ресурса из водонапорной сети с. Верхнеусинское способствовали замерзанию подпитывающей сети котельной МУП «Стимул», обеспечивающей теплом МБОУ «Верхнеусинская СОШ», Усинскую участковую больницу, администрацию Верхнеусинского сельсовета, МБУ «Библиотека», Верхнеусинское отделение почтовой связи. 24 декабря 2012 г. в 00 ч. вышел из строя глубинный насос ЭЦВ–6-6,5-80 на скважине с. Верхнеусинское. Данные обстоятельства способствовали выходу из строя обратного клапана в системе подпиточной воды котельной МУП «Стимул» и частичному сбросу теплоносителя из системы теплоснабжения, что привело к остановке котельной на 4 часа. В результате остановки котельной, понизилась температура внутри помещений перечисленных учреждений до 10-11 гр. С. Не исключается вероятность аварийной остановки котельной на более длительный период.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794-п «О единой Государственной системе предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета Администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», постановлением администрации Ермаковского района от 18.01.2007 № 23-п «О районном звене территориальной подсистемы Красноярского края, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, РЕШИЛИ:

1. С 16-00 24.12.2012 г. муниципальному звену Верхнеусинского сельсовета ТП РСЧС Красноярского края ввести режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

2. МБОУ «Верхнеусинская СОШ» (Крапивина Е.В.), Усинской участковой больнице (Салбар-оол Л.О.), администрации Верхнеусинского сельсовета (Флегентов А.Ф.) организовать контроль за тепловым контуром зданий, тепловым режимом теплоносителя.

3. МБОУ «Верхнеусинская СОШ» (Крапивина Е.В.), Усинской участковой больнице (Салбар-оол Л.О.), администрации Верхнеусинского сельсовета (Флегентов А.Ф.) запретить разбор из системы отопления теплоносителя.

4. МУП «Стимул» (Бовкун О.С.):

- выполнить ремонт обратного клапана на подпитывающей магистрали аварийного запаса воды;

- перевести работу котельной на автономный источник холодной воды (скважина № 2);

- в период проведения аварийно-восстановительных работ обеспечить подачу теплоносителя в соответствии с температурным графиком.

5. ООО «Квант» (Макаров Ю.В.):

- выполнить замену глубинного насоса марки ЭЦВ – 6-6,5-80;

- выполнить оттаивание замороженного участка водопровода и запорной арматуры;

- произвести дополнительное утепление смотрового колодца № 1.

6. Отдельному посту ПЧ-43 ОФПС-27 (Шишлянников С.М.) в случае выхода из строя резервного автономного источника холодной воды осуществить подвоз воды в котельную.

7. Администрации сельсовета произвести оплату расходов из резервного фонда по восстановлению водоснабжения следующих объектов:

МБОУ «Верхнеусинская СОШ», Усинской участковой больнице, администрации Верхнеусинского сельсовета, МБУ «Библиотека», Верхнеусинского отделения почтовой связи, котельной, МУП «Стимул».

Председатель КЧС                                                                          А.Ф. Флегентов